## Záradék
Jávorszky Ödön Kórház
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Tervezői költségbecslés - árazatlan
Név : M.T. Hardy Kft.
Cím : |  | Kelt: 2016 év dec.hó 19.nap
A munka leírása: Napkollektoros rendszer telepítése |  | Készítette : Csabai János
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Megújuló energiahasznosító berendezések
Általános épületgépészeti szigetelés
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-006-16-0318001 | A meglévő hőközpont szabályzását az új igényeknek és funkciónak megfelelően bővíteni kell, biztosítani kell az új szivattyúk, motoros szelepek kapcsolását, szabályozását a kollektor és HMV tárolók hőmérsékletének megfelelően. | 1 | klt
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-001-2.1.1.4.3.1-0015236 | Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), új használati melegvíz | 19 | db
tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, 5 db kollektort tartalmazó komplett rendszer, épület mellé vagy lapostetőre, álló elhelyezésben Naplopó napkollektoros rendszer: 5 db Thermosolar TS 300 napkollektor, Univerzális bekötő készlet, SK-l3a + SK-l2a
szerelőkeret, Összekötő elemkészlet, SB-ST szoláris szerelési egység, FLAMCO SOLAR 25 literes tágulási tartály, HC-1 szabályozó, Rugós biztonsági szelep 3/4″, 20 liter Frigoszolár fagyálló hőátadó folyadék koncentrátum, R. sz.: H5-500/2-la-mt
2 | 75-051-1.5.1.3.1-0013168 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rögzítő készlet szerelése, síkkollektorhoz (szelektív bevonatú | 8 | db
kollektor), épület mellé vagy lapostetőre, álló elhelyezésben Szerelőkészlet további 1 db álló kollektor ferdetetőre szereléséhez tőcsavaros rögzitéssel (TS 300, vagy TS 400 kollektorhoz), C.sz.:TH-S7067
3 | 75-051-1.5.1.3.1-0013169 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rögzítő készlet szerelése, síkkollektorhoz (szelektív bevonatú | 3 | db
kollektor), épület mellé vagy lapostetőre, álló elhelyezésben Szerelőkészlet 2 db álló kollektor lapostetőre szereléséhez (TS 300, vagy TS 400 kollektorhoz), C.sz.:TH-S7068
4 | 75-051-1.5.1.3.1-0013170 | Szolár rendszerelemek telepítése, a gyártói műszaki értékek alapján (mennyiség, csőkeresztmetszet csőhossz, stb.) előre elkészített terv szerint, kizárólag költségvetés készítés céljára, rögzítő készlet szerelése, síkkollektorhoz (szelektív bevonatú | 27 | db
kollektor), épület mellé vagy lapostetőre, álló elhelyezésben Szerelőkészlet 3 db álló kollektor lapostetőre szereléséhez (TS 300, vagy TS 400 kollektorhoz), C.sz.:TH-S7063
5 | 75-051-1.15.3.3-0016405 | Szolár tágulási tartályok elhelyezése, 61-100 literig | 2 | db
6 | 75-051-1.20-0010420 | Szolár rendszer feltöltése Innosolar HT 20 szolár folyadékkal, rendszer légtelenítésével. | 500 | l
7 | 75-051-1.45.3-0016342 | Csőátvezetés kialakítása előregyártott EPDM, PVC vagy FPO profillal, bitumenes lemez, PVC, TPO vagy EPDM szigeteléshez csatlakoztatva, a csőhöz a profil felső széle mentén szorítóbilinccsel csatlakoztatva EUROSZIG ITALPROFILI ART. 58 flexibilis | 36 | db
csőátvezető idom, készül a napkollektorok tartókereteinek rögzítésénél.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.4.1.1.1-0125262 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 120 | m
csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: HT-18/25
2 | 80-001-1.4.1.1.1-0125263 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 12 | m
csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: HT-22/25
3 | 80-001-1.4.1.1.1-0125264 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 40 | m
csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: HT-28/25
4 | 80-001-1.4.1.1.1-0125265 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 80 | m
csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: HT-35/25
5 | 80-001-1.4.1.1.1-0125266 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 98 | m
csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: HT-42/25
6 | 80-001-1.4.1.1.1-0125268 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 145 | m
csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: HT-54/25
7 | 80-001-1.4.1.1.1-0125271 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell HT/Armaflex | 35 | m
csőhéj, falvastagság: 25 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: HT-76/25
8 | 80-001-1.4.1.1.1-0125448 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex XG | 50 | m
csőhéj, falvastagság: 32 mm, külső csőátmérő 102 mm, R: XG-32x102
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.4.1.1.1.5-0110016 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 32 Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 30 | m
2 | 81-004-1.4.1.1.1.6-0110019 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 40 Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű | 80 | m
3 | 81-004-1.4.1.1.1.7-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 25 | m
4 | 81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110025 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Fekete acélcső, A 37X 2 1/2" simavégű | 35 | m
5 | 81-004-1.4.1.1.2.1.5-0110031 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 100 Fekete acélcső, A 37X 4" simavégű | 50 | m
6 | 81-006-1.1.1.1.1.4-0243018 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm | 120 | m
7 | 81-006-1.1.1.1.1.5-0242522 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 22 x 1 mm | 12 | m
8 | 81-006-1.1.1.1.1.6-0242628 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 40 | m
9 | 81-006-1.1.1.1.1.7-0242635 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 32 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 35 x 1 mm | 50 | m
10 | 81-006-1.1.1.1.1.8-0242642 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 40 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 42 x 1 mm | 18 | m
11 | 81-006-1.1.1.1.1.9-0242654 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 50 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 54 x 1,5 mm | 120 | m
12 | 81-012-1.1.8-0210211 | Tartályra csatlakozás kialakítása meglévő csővezetékeken | 2 | db
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-999-0000999 | Meglévő rendszerek kiszakaszolása meglévő elzárókkal, vezetékszakasz begbontása és leürítése. | 1 | klt
2 | 82-001-2.12.3-0142665 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 40 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő MVV-ISG szennyfogószűrő, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 40 | 2 | db
3 | 82-001-2.14.3-0142666 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó MVV-ISG szennyfogószűrő, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 50 | 2 | db
4 | 82-001-6.4.8-0125605 | Spirovent Spirotop SOLAR gyorslégtelenítő szolár rendszerekhez automatikus elzárással, 1/2, 180°C, 10bar, tömítésekkel szállítva, rendszer magaspontjain szerelve. | 30 | db
5 | 82-001-7.5.1-0115545 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN32, G 1 | 2 | db
1/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=17,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072010
6 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 10 | db
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
7 | 82-001-7.6.1-0114005 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, | 2 | db
Cikkszám: 52-151-040
8 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 | 10 | db
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00
9 | 82-001-7.7.1-0114006 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN | 2 | db
50, Cikkszám: 52-151-050
10 | 82-001-7.7.1-0115547 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, | 2 | db
DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016
11 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 15 | db
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
12 | 82-001-7.7.2-0130609 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2 1/2" | 2 | db
13 | 82-001-7.8.2-0116737 | DN100 PN16 gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon karimás csatlakozással, tömítésekkel, szállítva, szerelve. | 4 | db
14 | 82-001-13.5-0344181 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 Honeywell 2-utú keverőszelep, (motor külön tételben) | 2 | db
15 | 82-001-13.6-0344183 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 Honeywell 2-utú keverőszelep, (motor külön tételben) | 2 | db
16 | 82-001-14.1-0344016 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, Honeywell motoros meghajtó | 4 | db
17 | 82-004-3.3.5-0730083 | 5000 literes fekvő ivóvíz tartály, PN10, szükséges csonkozással (2db DN100, 2db DN50, db DN40), búvónyílással, hőszigeteléssel, beton alaplemezhez dübelezve, rögzítőkkel, szállítva, szerelve. | 2 | db
18 | 82-004-6.3.1.3-0722077 | Pneumatex SU 600.10 tágulási tartály szolár rendszerhez, 1" avatatlan elzárás ellen védett elzáróval, 3/4" PN10 biztonsági lefúvatószeleppel, 2fm 3/4" vezetékkel csatlakoztatva szolár kör felé. Előfeszítési nyomás beállításával. | 1 | db
19 | 82-004-6.3.1.4-0722080 | Pneumatex SG 1500.10 tágulási tartály szolár rendszerhez, 1" avatatlan elzárás ellen védett elzáróval, 3/4" PN10 biztonsági lefúvatószeleppel, 2fm 3/4" vezetékkel csatlakoztatva szolár kör felé. Előfeszítési nyomás beállításával. | 1 | db
20 | 82-007-5.4-0620304 | Alfalaval lemezes hőcserélő 60m2 hőcserélő felülettel, mindkét oldalon legfeljebb 30kPa nyomáseséssel, egy oldalon glikol-víz, egy oldalon tiszta ivóvíz közegre, szerelhető kivitelben, tartózással, szállítva, szerelve. | 2 | db
21 | 82-008-3.1.4.1.3-0125709 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40 Wilo-Stratos 40/1-12 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 | 4 | db
kombikarimával, 1~230V, C:2090455
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0