## Záradék
Jávorszki Ödön Kórház
A munka leírása:
Meglévő folyadékhűtők cseréje és a hűtési rendszer racionalizálása
Készült: 2017-03-10
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bádogozás | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-006-1.1.1-0570056 | Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm külső átmérőig Horganyzott acéllemez, 1000x2000x0,55 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-1.1-0198001 | Épületgépészeti szerelésekhez szükséges villanyszerelési munkák, kompletten. | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-101-1.21.1 | Geotermikus rendszerek hőforrás oldalának telepítése, előkészítése, hőhordozó közeg etilénglikol alapú folyadék | 700 | l | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-004-1.4.1.1.1-0125367 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-13X022
2 | 80-004-1.4.1.1.1-0125374 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: ACE-13X060
3 | 80-004-1.4.1.1.1-0125377 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 76 mm, R: ACE-13X076
4 | 80-004-1.4.1.1.1-0125379 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 89 mm, R: ACE-13X089
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110025 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65 Fekete acélcső, A 37X 2 1/2" simavégű | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110028 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80 Fekete acélcső, A 37X 3" simavégű | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-016-12.4 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-001-7.7.1-0114006 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50, Cikkszám: 52-151-050
3 | 82-001-7.7.1-0115547 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016
4 | 82-001-5.7.3-0140507 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó) MVV-ISG RETURNVENT visszacsapószelep, bronzházzal, vízre, PN 6-16 DN 65 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-5.7.7-0140382 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 40-ig pillangószelep MVV-ISG gumibélésű pillangószelep EPDM kézikarral, PN 16 DN 65 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-5.8.7-0140383 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 40-ig pillangószelep MVV-ISG gumibélésű pillangószelep EPDM kézikarral, PN 16 DN 80 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-2.16.3-0142667 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó MVV-ISG szennyfogószűrő, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 65 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
9 | 82-004-3.3.2-0722511 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőkígyó nélküli kivitel, 500 l-ig Flamco PSK 500 puffertároló fűtésre-hűtésre 6 bar 95 °C 4 db nagyméretű karimás csatlakozással, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendelési szám: 18560 + Flamco zártcellás szigetelés PSK 500 tartályhoz, Rendelési szám: 18570
10 | 82-004-6.1.1.2-0722010 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között Flamco Contraflex 100 / 1,5 membrános tágulási tartály, 6 bar, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 °C, Rendelési szám: 26103
11 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 113-0018-00 Avatatlan zárás ellen biztosítva
12 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 113-0007-00
13 | 82-001-7.2.2-0130525 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-6.2.8-0121008 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep HERZ automata légtelenítő, EPDM tömítéssel, 0°C-100°C, 1/2", Csz: 1263001 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-008-3.1.4.1.3-0125709 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40, Wilo-Yonos Maxo 40/0,5-12 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
PN6/10 kombikarimával, 1~230V,
16 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-005-17.1.1-0212025 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 250 mm benyúlással | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-002-1.1.1.1.1.1.2-0000001 | Folyadékhűtő telepítése a következő tartozékokkal beüzemelés nélkül: - RHOSS TCAEY 250 típusú kompakt kültéri léghűtéses folyadékhűtő, karterfűtéssel szerelt, hermetikus scroll kompresszorral (2 db), kondenzátor oldali axiálventilátorral, 3 szabályozási | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
fokozattal, áramlásbiztosítóval, mikroprocesszoros szabályozással, kompresszor és ventilátor termikus védelemmel, R410A hűtőközeggel. Qh = 49 kW (35°C külső levegő hőm, 7/12°C vízhőfoklépcső 40% glykol) - KRS485 - Modbus kompatibilis interface vezérlő
egység - ASP1 - Hidraulikai modul beépített puffer tárolóval szivattyúval, tágulási tartállyal, biztonsági szerelvényekkel elektromos kiegészítő fűtésekkel - KSA - Rezgéstompító gépalap
2 | 84-002-1.1.1.1.1.1.2-0000002 | Folyadékhűtő berendezés beüzemelése és szivárgás vizsgálat | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0